# MASTERFLOW						Kiadás:   928 - 1999.06.30.

## Reoplasztikus, zsugorodásmentes				     940 - 1999.09.16.

kiöntőhabarcsok							     980 – 1999.08.30.

Fordítás: 2001.03.08.

- Masterflow 928

- Masterflow 940

- Masterflow 980

Termékleírás:

A MASTERFLOW kiöntőhabarcsok használatra kész, cementkötésű, reoplasztikus kiöntőhabarcsok, melyek zsugorodáskompenzáltan keményednek ki, vagyis a korai kikeményedési fázisban egy célzott enyhe duzzadás lép fel, ami majd kiegyenlíti a későbbiekben a kiszáradási folyamat miatt elkerülhetetlenül jelentkező zsugorodási

jelenséget.

A MASTERFLOW kiöntőhabarcsok magas szilárdságúak, sűrűségűek és jól tapadnak a betonon és az acélon egyaránt.

Alkalmazási területek:

| Típusok: | Legnagyobb szemcseátmérő: | Alkalmazási területek: |
| --- | --- | --- |
| 928 | 1 mm | Olyan gép- és berendezésrészek precíziós kiöntése, ahol dinamikus tartós terhelés alatt is biztosítani kell a beton aljzathoz való tartós rögzítést. A 928-as típus alkalmazása nagyon finoman tagolt kiöntési részek, illetve kis betöltési nyílások esetén javasolt. |
| 940 | 4 mm | Olyan gép- és berendezésrészek precíziós kiöntése, ahol dinamikus tartós terhelés alatt is biztosítani kell a beton aljzathoz való tartós rögzítést. A 940-es típus alkalmazása 10 cm alatti kiöntési magasság esetén javasolt. Alacsonyabb hőmérsékletek mellett a termék alkalmas nagyobb rétegvastagságokban való kiöntésre is. |
| 980 | 8 mm | Olyan gép- és berendezésrészek precíziós kiöntése, ahol dinamikus tartós terhelés alatt is biztosítani kell a beton aljzathoz való tartós rögzítést. A 980-as típus alkalmazása 10 cm feletti kiöntési magasság esetén javasolt. |

Példák az alkalmazási lehetőségekre:

- gáz- és gőzturbinák

- generátorok és kompresszorok

- papírmalmok berendezései

- marógépek és esztergapadok

- gyalugépek

- présgépek

- meleg- és hideghengerművek

- húzópadok

- fúró- és kifúrógépek

- kiegyensúlyozó gépek

- dízelmotorok

- daruk és szivattyúk

- szállító és anyagmozgató berendezések

- hídcsapágyak

- törőberendezések

- márványfűrészek.

A termék előnyös tulajdonságai:

- egykomponenses, használatra kész

- rendkívül jól terül

- nem osztályozódik szét

- jól tapad a betonon és az acélon

- magas korai és végső szilárdságú

- fagy- és olvasztósó álló

- zsugorodáskompenzált

- hőálló

Aljzatelőkészítés:

- Az aljzatnak mentesnek kell lennie minden olyan anyagtól, amely a tapadást negatívan befolyásolhatja (olaj, zsír, viasz stb.) Nem lehet rajta por, tisztának és szilárdnak kell lennie.

- A nedvszívó aljzatnak közel víztelítettnek kell lennie, de felületén (bedolgozásakor) csak nyirkos, „mattnedves” lehet.

- Az aljzathőmérsékletnek minimum a +5ºC-ot el kell érnie.

- Az aljzat felületének tapadási húzószilárdsága el kell hogy érje a minimálisan 1,5 N/mm2 értéket.

Keverés:

| # Keverővíz szükséglet # egy zsák (25 kg) porhoz: # - 928 típus esetén: - 940 típus esetén: - 980 típus esetén: | # Minimum: # kb. 4,5 liter kb. 4,5 liter kb. 2,2 liter | # Maximum: # kb. 5 liter kb. 5 liter kb. 2,5 liter |
| --- | --- | --- |

# A kényszerkeverőbe, vagy keverőedénybe először a minimális mennyiségű vizet kell beönteni, majd a port folyamatosan kell hozzáadagolni, miközben  keverőszerszámnak folyamatosan forognia kell. A teljes pormennyiség hozzáadása után a keverést kb. 4 percig, illetve egészen addig kell folytatni, amíg egy homogén, csomómentes habarcsot nem kapunk. A levegő elnyelődését a keverés során kerülni kell!  A keverés végén hozzá kell adagolni a maradék vizet, majd a szükséges konzisztencia eléréséig, kb. további 3 percig tovább kell folytatni a keverést.

A habarcs előészítése:

- Meg kell győződni arról, hogy a MASTERFLOW kiöntőhabarcsból rendelkezésre álló mennyiség elegendő lesz-e a rögzítendő géphez. Egy köbméter habarcs előállításához

a 928 és 940 típusoknál kb. 2.200 kg készrekevert MASTERFLOW (pormennyiségben kifejezve kb. 1.800 kg por) szükséges, még a 980 típusnál 2.350 kg (ill. pormennyiségben kifejezve kb. 2.100 kg por).

- Gondoskodni kell arról is, hogy az összes szükséges készülék és szerszám (keverő, talicska, vödör, kőműveskanál, lapát stb.) elérhető közelségben legyen.

- Ismételten meg kell vizsgálni, hogy a betonaljzat, a gép és a zsaluzatok előkészítésének minden lépése a „Precíziós öntés ajánlásai” című fejezetben leírtak szerint teljes mértékben megtörtént-e.

- Csak a mindenkori feladathoz szükséges számú zsákot és azokat is csak röviddel a keverés előtt szabad felnyitni.

- A keverővíz szükségletet tartalmazó fenti táblázatban megadott minimális mennyiségű

vizet kell először a keverőbe tölteni. A keverés során a MASTERFLOW port gyorsan és egyenletesen kell adagolni.

- A teljes pormennyiség hozzáadása után a keverést 3-4 percig kell folytatni, amíg a habarcsot alaposan át nem kevertük és csomómentes habarcsot nem kaptunk.

- Ezt követően a kívánt konzisztencia eléréséhez szükséges maradék vízmennyiséget

is hozzá kell adagolni és a keverést további 2-3 percig kell folytatni. A környezeti hőmérséklettől és a levegő páratartalmától függően a vízmennyiség az előírttól csekély mértékben eltérhet. Meleg és száraz klímában valamivel több, hideg és nedves klímában valamivel kevesebb víz felhasználása szükséges.

A hőmérséklet hatása:

A MASTERFLOW kiöntőhabarcsok  +5oC és +30oC közötti hőmérsékleteken alkalmazhatóak. Nagyon alacsony hőmérsékleten (+5 és +10oC között) a mechanikai szilárdság lassabban alakul ki.

Amennyiben alacsony hőmérsékleten mégis gyors szilárdságnövekedést akarunk elérni, akkor a következőképpen kell eljárnunk:

- a MASTERFLOW port tartalmazó zsákokat hidegtől védett helyen kell tárolnunk;

- meleg (+30 és +50oC ) közötti keverővizet kell használnunk;

- az anyag beépítését délelőtt kell megkezdenünk;

- a hideg elleni védelmet át nem eresztő ponyvákkal kell megoldanunk.

Rendkívül magas hőmérsékletek esetén (>30oC) egyedüli problémaként a bedolgozási idő beszűkülése jelentkezhet. Általánosságban elmondható, hogy a MASTERFLOW kiöntőhabarcs a +15oC és +25oC közötti hőmérsékleti tartományban kb. 1 órán keresztül folyós marad. Még ennél is magasabb hőmérsékletek esetén az anyag ennél rövidebb ideig dolgozható be. A +30oC és +35oC közötti hőmérsékleti tartományban a termék folyékony konzisztenciáját kb. 30 percig tartja meg. Ha ez nem lenne elegendő a kiöntési munkálatok elvégzésére, akkor a következőket ajánljuk:

- a MASTERFLOW port tartalmazó zsákokat hideg helyen kell tárolnunk;

- hideg-jéghideg keverővizet kell használnunk;

- az anyag beépítését a nap leghidegebb időszakában kell elvégeznünk.

A meleg klíma miatt a kikeményedés során rendkívül gondosan kell elvégeznünk az alábbi utókezelési műveleteket:

- a kiöntőhabarcs felszínét legalább két napig tartsuk állandóan nedvesen;

- majd a levegőnek kitett helyeken alkalmazzunk utókezelő szert!

Ajánlások precíziós kiöntéshez:

Az alábbi ajánlások a MASTERFLOW termékek alkalmazása során gyűjtött gyakorlati tapasztalatokon alapszanak. Ezeket a mérnökök, építtetők, vagy kivitelezők saját belátásuk szerint betarthatják, módosíthatják, vagy akár el is vethetik, miután az adott

műszaki feladat megoldásának tervezéséért és kivitelezéséért ők viselik a felelősséget.

Az aljzat és a rögzítendő, lehorgonyzandó gép előkészítése:

1. A gép helyszíni felállítása előtt a hibás betont, vagy cementiszapot vésővel, vagy más bontószerszámmal el kell végezni, hogy az aljat felülete megfelelő érdességű legyen. Biztosítani kell, hogy  a felület megfelelően sík legyen. A felületet és a csavarlyukakat meg kell tisztítani mindenféle por-, olaj- és zsiradékszennyeződéstől.

2. A csavarokat és a gép talapzatának alsó felületét gondosan meg kell tisztítani a portól, az olaj- és zsírszennyeződésektől, amelyek gátolhatnák a cement hidratációját. Biztosítani kell, hogy a gép talapzatában megfelelő légtelenítő nyílások legyenek. Ezt követően lehet a gépet felállítani, beigazítani, szintezni, ügyelve arra, hogy a gép helyzete a következő munkafázisokban ne módosuljon. Ha a kiöntést követően alátétlemezeket kellene eltávolítani (lásd a 11. pontot), akkor ezt egy vékony zsírréteg felhordásával kell megkönnyíteni.

3. A gép felállítása és beigazítása után, de még a kiöntés megkezdése előtt az aljzatbetont legalább hat órán keresztül vízzel kell elárasztani, majd a felesleges vizet sűrített levegővel, vagy ronggyal el kell távolítani.

Zsaluzatok:

4. A zsaluzatokat ellenállóképes anyagból és vízzáróan kell elkészíteni azért, hogy a kiöntőhabarcsból víz ne távozhasson el. A zsaluzatokat jól ki kell horgonyozni és meg kell támasztani, hogy a kiöntőhabarcs kiöntése és lehúzása során fellépő nyomásokat kibírja. A betöltés helyén legalább 150 mm magas felmagasítás („fej”) szükséges a kiöntőhabarcshoz, ezen kívül legalább 150 mm-nyi szabad szélességet kell hagyni a zsaluzat és a gép talplemeze között. A többi helyen ez a szabad szélesség min. 50 mm legyen, a „fej” részére 50-100 mm széles területről kell gondoskodni.

Nagy felületű talplemezek lehorgonyzásához, illetve a kifogástalanul folyó kiöntőhabarcs elkészítéséhez hasznos lehet a következő tudnivaló:

- megfelelő zsaluzat és a szükséges munkaterület biztosításával a kiöntőhabarcs „fejét” az eredetihez képest előbbre kell hozni;

- valamivel folyékonyabb habarcsot kell bekeverni, hogy azzal a betonaljzatot mintegy megkenjük, és csak ezt követően kell beönteni  a normál konzisztenciájú habarcsot.

5. A zsaluzatot megfelelően tömíteni kell a kiöntőhabarcs elfolyásának megakadályozása érdekében.

A kiöntőhabarcs bedolgozása:

Miután a kiöntőhabarcsot a „Habarcs előkészítése” című fejezetben leírt ajánlásoknak megfelelően bekevertük, az anyag bedolgozása a következő módon történik.

6. A gép talplemezére egy vízzel telt edényt kell helyezni. A víz felületének mozgásáról (rezgéséről) meg lehet állapítani, hogy a rögzítendő gép közelében működik-e valamilyen olyan berendezés, melynek rezgése átadódik a lehorgonyzandó gép talplemezére. Ha igen, akkor ezt a gépet legalább addig le kell állítani, amíg a kiöntőhabarcs meg nem húzott és kikeményedése meg nem kezdődött (ez +20oC mellett kb. 10-12 óráig tart). Ugyanis mindenféle rezgés a kiöntőhabarcs és a gép talplemeze között károsan befolyásolhatja a kapcsolatot.

7. A kiöntőhabarcsot folyamatosan kell önteni és nem szabad a géptalp alá bevibrálni.

A légzárványok elkerülése érdekében az öntést általában csak az egyik oldalról végzik. Az esetleges légbuborékoknak a korábban a gép talplemezén elhelyezett légtelenítő nyílásokon keresztül kell eltávozniuk (lásd a 2. pontban leírtakat). Különösen fontos a légtelenítő nyílások megléte, ha a géptalp kialakítása annyira tagolt, hogy az akadályozza a habarcs terülését.

8. Gondoskodni kell arról is, hogy a kiöntőhabarcs a talplemez és a gép közötti teret tökéletesen kitöltse. Ebből a célból a talplemez alatt egy hajlékony acélszalagot kell

ide-oda mozgatni.

Utókezelés:

9. Amikor néhány órával a kiöntést követően a kötési folyamat megindult, minden szabadon lévő felületet és élet gondosan utókezelni kell. Ez a művelet a felület legalább 24 órán keresztül tartó, de inkább két egész napos nedvesítéséből, vagy nedves szövetekkel végzett letakarásából áll, különösen akkor, ha a kiöntésre nagyon meleg és száraz környezetben került sor. Az érlelés után ajánlatos utókezelő szert alkalmazni.

Az első 24 órában végzett nedves érlelés azért rendkívül fontos, mert ezáltal beindul a duzzadási folyamat, ami ellene hat a talplemez alatti kiöntőhabarcs réteg zsugorodásának. Hosszabb nedves érlelés, valamint utókezelő szer felhordása biztosítja, hogy a szabadon fekvő felületeken és éleken ne lépjen fel zsugorodás. Ha a kiöntőhabarcs utókezelését csak 24 órán keresztül folytatjuk, akkor ezeken a helyeken  –elsősorban száraz és nedves klíma esetén- hajszálrepedések keletkezhetnek az anyag felületén, amik –legalábbis optikailag- előnytelenek, de nem okoznak semmiféle zsugorodást (kiöntőhabarcs leválást) a talplemez alatt.

10. Amennyiben a kiöntőhabarcs szabadon lévő felületeit és éleit el kell távolítani, vagy alakítani kell, úgy ez történhet kalapáccsal, vagy lapáttal is az anyag megkötését, illetve kikeményedését követően a zsaluzat eltávolíthatósága érdekében.

11. Az időlegesen behelyezett kiegyenlítőtárcsákat csak  két nap elteltével szabad eltávolítani. Ezeket a 2. pontban leírtak szerint a könnyebb eltávolíthatóság érdekében meg kell zsírozni.

12. A gép üzembeállítása után meg kell vizsgálni, hogy a csavarokat és csapokat szorosan meghúzták-e. Egyúttal az anyákat nyomatékkulccsal az ajánlott feszültségértékre kell meghúzni.

Anyagszükséglet:

| Típus: | 1 l habarcs előállításához szükséges pormennyiség: | 1 liter üreg kitöltéséhez szükséges bekevert habarcs: |
| --- | --- | --- |
| 928 és 940 | kb. 1, 8 kg | kb. 2,2 kg |
| 980 | kb. 2,1 kg | kb. 2,35 kg |

Tisztítás:

A friss, még ki nem kötött habarcs a gépekről, eszközökről, szerszámokról vízzel lemosható. A kikeményedett habarcs már csak MBT-Betonlöser segítségével távolítható el.

Kiszerelés: 25 kg-os zsákokban

Biztonsági előírások:

A biztonsági előírásokat a termék EG-biztonsági adatlapja, illetve a termék csomagolásán lévő címke tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK:

|  | Masterflow 928 | Masterflow 940 | Masterflow 980 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szállítási forma: | Poralakú | Poralakú | Poralakú |
| Max. szemcseátmérő: | 1 mm | 4 mm | 8 mm |
| Friss habarcs térfogatsúly: | Kb. 2200 kg/m3 | Kb. 2200 kg/m3 | Kb. 2350 kg/m3 |
| Bedolgozási idő: + 20oC-on: + 30oC-on: | Max. 60 perc Max. 30 perc | Max. 60 perc Max. 30 perc | Max. 60 perc Max. 30 perc |
| Nyomószilárdság (N-prizmák): - 1 napos korban: - 3 napos korban: - 7 napos korban: - 28 napos korban: | 45 N/mm2 -- 62 N/mm2 78 N/mm2 | 48 N/mm2 59 N/mm2 89 N/mm2 105 N/mm2 | 54 N/mm2 -- 75 N/mm2 90 N/mm2 |
| Hajlítási húzószilárdság (N-prizmákI): - 1 napos korban: - 7 napos korban: - 28 napos korban | 6,9 N/mm2 8,9 N/mm2 -- | 3,2 N/mm2 5,8 N/mm2 6,3 N/mm2 | 6,7 N/mm2 8,9 N/mm2 -- |
| Húzószilárdság 28 napos korban: | 2,2 N/mm2 | -- | 1,7 N/mm2 |
| E-modul: | Kb. 30000 N/mm2 | -- | -- |
| Kopásérték (Amsler szerint, szárazon): | 0,99 mm | -- | 0,83 mm |
| Maximális duzzadás: | -- | Kb. 1,4 térfogat % |  |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5oC és +30oC között |  |  |
| Tárolhatóság: | Száraz helyen 12 hónap. |  |  |